## BoQ R0
Приложение 1 |  | Документ № МЕ1-MP-TRS-0131-A1
Относно обособена позиция 1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Описание | Мерна единица | Прогнозно Количество |  | Ед.цена BGN | Стойност на Блок 1 /BGN/ | Стойност на Блок 2 /BGN/
|  |  | Блок 1 | Блок 2
|  | . | . | . | . |  | .
Подмяна на пепелоспускна тръба
1 | Демонтаж на съществуващите тръбопроводи от въглеродна стомана и прилежащите им части от опорно-подвесния апарат. | бр. | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 | Монтаж на нови абразивно-устоичиви (базалтирани) тръбопроводи на мястото на демонтираните участъци, съгласно съществуваща проектна документация | бр. | 1 | 1 |  | 0 | 0
Ремонтни дейности по ТСШ 1
1 | Почистване измиване с водоструйка, Изкъртване на наслоявания и обезводняване на подаваща и връщаща част | бр. съоръжения | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 | Инспекция състоянието на пътища подаваща и връщаща част.Презаварка на бронировка . | бр. съоръжения | 1 | 1 |  | 0 | 0
3 | Подмяна скрепки | бр | 110 | 110 |  | 0 | 0
4 | Подмяна верига-кръглозвенна 30 х 120 мм- 2х 78м=156м на блок | м | 156 | 156 |  | 0 | 0
5 | Подмяна ролки "Сухи" | бр. | 4 | 4 |  | 0 | 0
6 | Подмяна ролки "Потопени" | бр. | 4 | 4 |  | 0 | 0
7 | Подмяна или завъртане зъби водящ вал-2 х 9 бр. на блок. | бр. | 18 | 18 |  | 0 | 0
8 | Наплавка странични части и канали за обезводняване между брони дъно-наклонена подаваща част, двуслойно с твърдосплавни материали и дебелина на наплавка 6мм. | м² | 5 | 5 |  | 0 | 0
9 | Подмяна участъции от дъно б= 10мм. | м² | 5 | 5 |  | 0 | 0
10 | Подмяна плъзгащи шини потопена част с размери 120х30 материал XAR/Hardox 450,(След ДЕФЕКТОВКА) | м | 32 | 32 |  | 0 | 0
11 | Подмяна плъзгащи шини наклонена подаваща част сразмери120х20 материал XAR/Hardox 500.(След ДЕФЕКТОВКА) | м | 37 | 37 |  | 0 | 0
12 | Подмяна плъзгащи шини връщаща част с размери120х20 материал XAR/Hardox 500.(След ДЕФЕКТОВКА) | м | 71 | 71 |  | 0 | 0
13 | Ревизия плъзгащи шини потопена, подаваща и връщаща част | м | 140 | 140 |  | 0 | 0
14 | Ремонт изосени участъци чрез наваряване. Подмяна на участъци до 8 м2.Презаварка скъсани и износени заварки | м² | 8 | 8 |  | 0 | 0
15 | Подмяна обтяжен вал на блок с ролки и с лагери 22220 K и консни втулки H 320 (лагерни тела THDS 2220 A) | бр. | 1 | 1 |  | 0 | 0
16 | Демонтаж и монтаж огъната броня над вал.Подмяна лагери 23134 K с конусни втулки H 3134 монтирани в лагерни кутии SNL 3134 TS 34 с демонтаж и монтаж на редуктори PIVPOSIPLAN BPH 428 D/144.93.,Почистване и прегресиране. | бр. | 2 | 2 |  | 0 | 0
17 | Ревизия хидромотори S.A.M Hydraulik H1C 40 S LM2 RVSC 09F с демонтаж и монтаж по 2 бр. на блок. | бр | 2 | 2 |  | 0 | 0
18 | Ревизия преходи към редуктори PIVPOSIPLAN BPH 428 D/144.93.При необходимост подмяна на хидромотори и преходи. | бр | 2 | 2 |  | 0 | 0
19 | Ремонт люкове на вана | бр | 2 | 2 |  | 0 | 0
20 | Подмяна масло редуктори PIVPOSIPLAN BPH 428 D/144.93-ревизия лагери на входяща степен | бр. | 2 | 2 |  | 0 | 0
21 | Ревизия и ремонт клапа изход | бр. | 1 | 1 |  | 0 | 0
22 | Ревизия , наварка с твърдосплавни материали на участъци от разтрошаващи пръти- горна част участък на вески прът до 1 м-1,5 м2 с дебелина 5мм на навареният слой | м² | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0
23 | Ревизия и ремонт трошачка | бр. | 1 | 1 |  | 0 | 0
Ремонтни дейности по ТСШ 2
1 | Подмяна скрепки. | бр | 200 | 200 |  | 0 | 0
2 | Подмяна верига от ковани звена - MCV 200402/MN стъпка 200мм с оси Ф30мм. | м | 157 | 157 |  | 0 | 0
3 | Подмяна плъзгащи шини подаваща и връщаща част с размери 90х20х~2000мм материал XAR/Hardox 550 | м | 152 | 152 |  | 0 | 0
4 | Допълнителни заварки с катет 5мм | м | 32 | 32 |  | 0 | 0
5 | Подмяна обтяжен вал на блок с ролки и лагери 22220 K втулки H 320 (лагерни кутии THDS 2220 A) | бр | 1 | 1 |  | 0 | 0
6 | Подмяна задвижващ вал на блок с главини , звездочки и лагери 22230 K и втулки H3130(кутии SNL 530 TS) , с демонтаж и монтаж на редуктори PIVPOSIPLAN BPH 425D/190.94. | бр | 1 | 1 |  | 0 | 0
7 | Подмяна износени странични плъзгачи | м | 36 | 36 |  | 0 | 0
8 | Подмяна с изработка на допълнителни плъзгачи към изходящ вал | бр. | 2 | 2 |  | 0 | 0
9 | Ревизия редуктори PIVPOSIPLAN BPH 425D/190.94 Демонтаж ел.двигатели с проверка състояние на преход към вх.вал и лагери входяща степен. Подмяна масло. | бр | 2 | 2 |  | 0 | 0
10 | Ревизия и ремонт клапа, подмяна износени участъци на изходяща течка. | бр. съоръжения | 1 | 1 |  | 0 | 0
Ремонт скара за доизгаряне
1 | Ревизия и подмяна тръби на уплътняващи трупчета, презварка спукани шевове | бр. съоръжения | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 | Ревизия и подмяна скарни елементи | бр | 30 | 30 |  | 0 | 0
3 | Ремонт защитни щитове на изходящи дюзи на въздушни пушки | бр. съоръжения | 1 | 1 |  | 0 | 0
4 | Ремонт опори на крайни скарни елементи към среден бункер.Подмяна елементи на конзолите. | бр. съоръжения | 1 | 1 |  | 0 | 0
5 | Отваряне затваряне люкове на бункери под скара и среден бункер. | бр. съоръжения | 1 | 1 |  | 0 | 0
6 | Ревизия вътрешни носещи лагери BB2-1858-16 бр., подмяна при необходимост. | бр. | 12 | 12 |  | 0 | 0
7 | Изкърпване на среден бункер -почистване дюзи | бр. съоръжения | 1 | 1 |  | 0 | 0
8 | Презаварка на заваръчни шевове в бункери катет 6мм. | м | 6 | 6 |  | 0 | 0
9 | Ревизия почистване и гресиране на външни лагери 24028 C3 CC W33,подмяна при необходимост. | бр | 8 | 8 |  | 0 | 0
10 | Ремонт уплътнения валове-при необходимост подмяна на елементи. | бр. съоръжения | 1 | 1 |  | 0 | 0
11 | Ревизия и ремонт люкове- подмяна уплътнения | бр. съоръжения | 1 | 1 |  | 0 | 0
12 | Подмяна хидравличен цилиндър. | бр | 1 | 1 |  | 0 | 0
13 | Проверка външни шарнирни лагери-подмяна 2 бр. с оси на блок | бр | 2 | 2 |  | 0 | 0
14 | Възстановяване на оригинален проект на уплътняване зона фрон и тил над скара на Котел 1-демонтаж на дюзи и тръби на въздушни пушки-6 бр.,възстановяване на 6 бр. конзоли , монтаж на 10 бр. капаци. | бр. | 1 | 1 |  | 0 | 0
Подмяна на средният бункер на скара на Котел 1
1 | Подмяна на средният бункер | бр. | 1 | NA |  | 0 | NA
Ротационен питател.
1 | Ревизия и ремонт на ротационен питател. | бр. | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Допълнителни услуги по ремонт (при нужда) | ч.ч | 1000 | 1000 |  | 0 | 0
ОБЩО: | [5 empty] | 0 | 0
Забележки: 1.За коректно попълване на количествената сметка моля попълнете само жълтите полета. 2.Посочените цени да се попълват без ДДС. 3.Посочените количества са ориентиривъчни. 4.Плащането по договора ще се извърши на база доказани количества.