## Тръби
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТРЪБИ |  |  |  | ОБЕКТ: ЕЙ И ЕС 3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД
към чертежи
№ REL-1141-DR-003-TH, REL-1141-DR-004-TH, REL-1141-DR-008-TH |  |  |  | ПОДОБЕКТ: Машинна зала
№ | Dвн х S | Стандарт | Материал | Количество |  |  | Маса | кг | Забе-
ред |  | Нормала |  | метра |  |  | един. | обща | лежка
1 | 2 | 3 | 4 | действ. | 10% | доставка | 7 | 8 | 10
1 | Ж 60,3 х 8,8 | EN 10220 | X10CrMoVNb9-1, EN 10216-2 | 30.488 | 33.5368 | 36 | 11.2 | 403.2
2 | Ж 406,4 х 10 | EN 10220 | 10CrMo9-10, EN 10216-3 | 0.55 | 0.605 | 1 | 97.8 | 97.8
|  |  | REL-1141-DR-017-TH | Обща маса: |  |  |  | 501

## Арматура
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМАТУРА |  |  |  |  | ОБЕКТ: ЕЙ И ЕС 3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД
към чертежи
№ REL-1141-DR-003-TH, REL-1141-DR-004-TH, REL-1141-DR-008-TH |  |  |  |  | ПОДОБЕКТ: Машинна зала
№ | Наименование | DN | PN | Tmax | Работни | за тръба | раб. | бр. | Маса | кг
| на материала |  | bar | ˚С | параметри | D x S | среда |  | един. | обща
Пара 140/560
1 | Арматура спирателна ръчна, на заварка | 50 | 320 | 550 | Рраб=167 bar; Tраб=540 ˚С | Ø60,3 х 8,8 | пара | 2 | 30 | 60
2 | Арматура спирателна с електрозадвижване, на заварка | 50 | 320 | 550 | Рраб=167 bar; Tраб=550 ˚С | Ø60,3 х 8,8 | пара | 2 | 82 | 164
[5 empty] | REL-1141-DR-017-TH |  |  |  | Обща маса: | 224

## Фасонни части
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФАСОННИ ЧАСТИ | [7 empty] | ОБЕКТ: ЕЙ И ЕС 3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД
към чертежи
№ REL-1141-DR-003-TH, REL-1141-DR-004-TH, REL-1141-DR-008-TH | [7 empty] | ПОДОБЕКТ: Машинна зала
№ | Наименование | D x S | R / | Pраб | Tраб | Стандарт | Материал | Количество | Маса |  | Забележка
| на материала |  | LxH | [5 empty] | един. | обща
|  | mm | mm | MPa | ˚С |  |  | брой | кг | кг
1 | Коляно щамповано 90˚, | Ø60,3 х 8,8 | 254 | 16.7 | 540 | DIN 2605 | X10CrMoVNb9-1, EN 10216-2 | 16 | 4.48 | 71.68
2 | Коляно щамповано 90˚, | Ø60,3 х 8,8 | 135 | 16.7 | 540 | DIN 2605 | X10CrMoVNb9-1, EN 10216-2 | 2 | 2.37 | 4.74
3 | Дъно сферично | Ø60,3 х 8,8 | --- | 16.7 | 540 | DIN 2617 | X10CrMoVNb9-1, EN 10216-2 | 1 | 0.95 | 0.95
4 | Тройник равнопроходен | Ø60,3 х 8,8 | --- | 16.7 | 540 | DIN 2615 | X10CrMoVNb9-1, EN 10216-2 | 1 | 2.2 | 2.2
[7 empty] | REL-1141-DR-017-TH |  | Обща маса: | 79.57

## Прокат
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОКАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ |  |  |  | ОБЕКТ: ЕЙ И ЕС 3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД
към чертежи
REL-1141-DR-007-TH, REL-1141-DR-008, REL-1141-DR-009-TH |  |  |  | ПОДОБЕКТ: Машинна зала
№ | Наименование | Стандарт | Материал | Мяр- | Коли- | Маса | кг | Страна | Забе-
ред | на материала | Нормала |  | ка | чество | един. | обща | доставчик | лежка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Метален прът Ø60 | БДС EN 10060 | X10CrMoVNb9-1, EN 10216-2 | m | 0.2 | 22.5 | 4.5
2 | Метален прът Ø80 | БДС EN 10060 | X10CrMoVNb9-1, EN 10216-2 | m | 0.4 | 39.5 | 15.8
3 | Лт 26, 0,4 x 0,4 = 0.16 m2 | БДС EN 10028 | 10CrMo9-10, EN 10216-3 | бр. | 2 | 65.984 | 131.968
|  |  | REL-1141-DR-017-TH | Обща маса |  |  | 152.268

## ИЗОЛАЦИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ |  |  | ОБЕКТ: ЕЙ И ЕС 3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД
към чертежи
REL-1141-DR-003-TH, REL-1141-DR-004, REL-1141-DR-012-TH, REL-1141-DR-012-TH, REL-1141-DR-013-TH |  |  | ПОДОБЕКТ: Машинна зала
№ | Наименование | Стандарт | Мяр- | Коли- | Маса | кг/м3 | Страна | Забе-
ред | на материала | Нормала | ка | чество | един. | обща | доставчик | лежка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | минерална вата WIRED MAT 105, б = 50mm | “ROCKWOOL” | m2 | 64.944 | 105 | 340.956
2 | минерална вата WIRED MAT 105, б = 60mm | “ROCKWOOL” | m2 | 41.976 | 105 | 264.4488
3 | Галванизирана ламарина б = 0,8 mm | БДС EN 10327 | m2 | 77.946 | 6.28 | 489.5009
4 | шина 25 х 3 mm | EN 10025, S235JR | m | 7.48 | 0.6 | 4.488
5 | Винт самонарезен цилиндрична глава прав шлиц Ø4,2 х 13, кл.4.6 | DIN 7971 | бр. | 1100 | 0.001 | 1.1
6 | Болт външен шестостен цяла резба М8 х 30 | БДС EN 4014 | бр. | 30 | 0.016 | 0.48
7 | Гайка шестостенна М8 | БДС EN 4032 | бр. | 30 | 0.005 | 0.15
| REL-1141-DR-017-TH |  |  |  | Обща маса: | 1101.1237

## Опори и подвески
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРУЖИНИ И ОПОРИ |  |  | ОБЕКТ: ЕЙ И ЕС 3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД
към чертежи
REL-1141-DR-003-TH, REL-1141-DR-004-TH |  |  | ПОДОБЕКТ: Машинна зала
№ | Наименование | Стандарт | Мяр- | Коли- | Маса | кг | Забележка
ред | на материала | Нормала | ка | чество | един. | обща
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Подвеска пружинна 6а | REL - 1141 -DR - 015 - TH 1/4 | бр | 1 | 10.24 | 10.24
2 | Подвеска пружинна g1 | REL - 1141 -DR - 015 - TH 2/4 | бр | 1 | 42.05 | 42.05
3 | Подвеска пружинна g2 | REL - 1141 -DR - 015 - TH 3/4 | бр | 1 | 42.05 | 42.05
4 | Подвеска пружинна g3 | REL - 1141 -DR - 015 - TH 4/4 | бр | 1 | 45 | 45
5 | Подвеска твърда динамична g2h | REL - 1141 -DR - 015 - TH 3/4 | бр | 1 | 45 | 45
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| REL-1141-DR-017-TH |  |  |  | Обща маса: | 184.34